## 一标段电气系统改造
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:一标段电气系统改造 |  |  | 标段:
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
笠帽山主井泵房高压配电室
1 | 高压成套配电柜改造 | 1、高压成套配电柜改造AK1、AK3、AK6、AK8 2、规格型号：KYN28A-12，31.5kA 3、高压开关柜外形尺寸：800*1500*2300 4、器材型号 过电压保护器：JMEB-5Z-17/600 微机综合保护：PA150-U 综合监控装置：MX-SDCY 绝缘在线监测装置：MX-DCS 5、工作内容：柜内设备检查；灰尘、杂物清理；电压互感器、微机综合保护、综合监控装置、绝缘在线监测装置更换及调试；远程控制I/O节点；盘柜配线；接线端子制作安装；二次回路转换开关安装。 6、过电压保护器、微机综合保护、综合监控装置、绝缘在线监测装置、二次回路转换开关乙供。 | 台 | 4
2 | 高压成套配电柜改造 | 1、高压成套配电柜改造AK2、AK7 2、规格型号：KYN28A-12，31.5kA 3、高压开关柜外形尺寸：800*1500*2300 4、器材型号 电压互感器：JDZX10-10B，0.5，50VA 过电压保护器：JMEB-5Z-17/600 微机综合保护：PA150-U 综合监控装置：MX-SDCY 绝缘在线监测装置：MX-DCS 5、工作内容：柜内设备检查；灰尘、杂物清理；电压互感器、过电压保护器、微机综合保护、综合监控装置、绝缘在线监测装置更换及调试；远程控制I/O节点；盘柜配线；接线端子制作安装；二次回路转换开关安装。 6、电压互感器、过电压保护器、微机综合保护、综合监控装置、绝缘在线监测装置、二次回路转换开关乙供。 | 台 | 2
3 | 高压成套配电柜改造 | 1、高压成套配电柜改造AK4 2、规格型号：KYN28A-12，31.5kA 3、高压开关柜外形尺寸：800*1500*2300 4、器材型号 微机综合保护：PA150-U 综合监控装置：MX-SDCY 绝缘在线监测装置：MX-DCS 5、工作内容：柜内设备检查；灰尘、杂物清理；微机综合保护、综合监控装置、绝缘在线监测装置更换及调试；远程控制I/O节点；盘柜配线；接线端子制作安装；二次回路转换开关安装 6、微机综合保护、综合监控装置、绝缘在线监测装置、二次回路转换开关乙供。 | 台 | 1
4 | 高压成套配电柜改造 | 1、高压成套配电柜改造AK5 2、规格型号：KYN28A-12，31.5kA 3、高压开关柜外形尺寸：800*1500*2300 4、器材型号 综合监控装置：MX-SDCY 绝缘在线监测装置：MX-DCS 5、工作内容：柜内设备检查；灰尘、杂物清理；综合监控装置、绝缘在线监测装置更换及调试；远程控制I/O节点；盘柜配线；接线端子制作安装；二次回路转换开关安装。 6、综合监控装置、绝缘在线监测装置、二次回路转换开关乙供。 | 台 | 1
5 | 高压成套配电柜拆除安装 | 1、高压成套配电柜拆除安装 2、规格型号：KYN28A-12，31.5kA 3、高压开关柜外形尺寸：800*1500*2300 4、工作内容：拆除、安装 | 台 | 8
6 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统 2、电压等级：10KV 3、类别：带负荷隔离开关 | 系统 | 3
7 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统 2、电压等级：10KV 3、类别：带断路器 | 系统 | 5
8 | 小母线 | 1、小母线拆除安装 | m | 70.40
9 | 带形母线 | 1、引下铜母线拆除安装 2、规格型号：TMY-100*8 | m | 12.00
10 | 带形母线 | 1、铜母线拆除安装 2、规格型号：TMY-100*8 | m | 19.20
11 | 母线 | 1、母线试验 2、电压等级：10KV | 段 | 2
二车间净化站高压配电室
12 | 高压成套配电柜改造 | 1、高压成套配电柜改造AH01、AH03~AH06、AH08~AH10、AH12 2、规格型号：KYN28A-12，31.5kA 3、高压开关柜外形尺寸：800*1500*2300 4、器材型号 微机综合保护：PA150-U 5、工作内容：柜内设备检查；灰尘、杂物清理；微机综合保护更换及调试；远程控制I/O节点；盘柜配线；接线端子制作安装；二次回路转换开关安装。 6、微机综合保护、二次回路转换开关乙供。 | 台 | 9
13 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统 2、电压等级：10KV 3、类别：带负荷隔离开关 | 系统 | 5
14 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统 2、电压等级：10KV 3、类别：带断路器 | 系统 | 7
15 | 小母线 | 1、小母线拆除安装 | m | 105.60
16 | 带形母线 | 1、引下铜母线拆除安装 2、规格型号：TMY-100*8 | m | 13.50
17 | 带形母线 | 1、铜母线拆除安装 2、规格型号：TMY-100*8 | m | 28.80
18 | 母线 | 1、母线试验 2、电压等级：10KV | 段 | 2
19 | 控制开关 | 1、转换开关 2、本体及附件安装。 | 个 | 9
20 | 接线端子 | 1、铜接线端子安装 2、截面小于16mm2 | 个 | 54
原热电车间
21 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统 2、电压等级：10KV 3、类别：带断路器 | 系统 | 1
笠帽山主井泵房安装
22 | 干式变压器 | 1、干式变压器安装 2、规格型号：SCB13-630，10/0.4kV 3、本体及附件安装 | 台 | 2
23 | 低压成套配电柜 | 1、低压成套配电柜 2、规格型号：GGD系列 3、本体及附件安装 | 台 | 7
24 | 变频柜 | 1、变频柜 2、规格型号：见图纸 3、本体及附件安装 | 台 | 3
25 | 带形母线 | 1、铜母线安装 2、规格型号：TMY-80*6.3 | m | 22.40
26 | 带形母线 | 1、铜母线安装 2、规格型号：TMY-40×5 | m | 5.60
27 | 低压封闭式插接母线槽 | 1、低压母线桥 2、规格型号：380V，1250A 3、本体及附件安装 | m | 3.00
28 | 电力变压器系统 | 1、电力变压器调试 2、容量：630KVA | 系统 | 2
29 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统 2、电压等级：1KV以下 | 系统 | 10
30 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统 2、电压等级：小于500V 直流供电 | 系统 | 2
31 | 母线 | 1、母线系统调试 2、电压 ≤1kV | 段 | 2
32 | 变频电机控制箱 | 1、变频电机控制箱 2、变频器厂家配套 3、本体及附件安装 | 台 | 3
33 | 现场控制箱 | 1、现场控制箱 2、规格型号：详见TLA989-01DL-06 3、本体及附件安装 | 台 | 3
34 | 检修电源箱 | 1、检修电源箱 2、配置详见TLA989-01DL-04-2/4 3、本体及附件安装 | 台 | 1
35 | 铁构件 | 1、铁构件 2、规格型号：40*4角钢 3、支架制作安装 | t | 0.131
36 | 基础槽钢 | 1、基础槽钢制作安装 2、规格型号：8# 3、制作安装、除锈、刷油 | m | 42.00
37 | 接地极 | 1、圆钢接地极 2、规格型号：圆钢，Φ18 | 根 | 4
38 | 户内接地母线 | 1、户内接地母线 2、规格型号：40*4热镀锌扁钢 | m | 37.80
39 | 户外接地母线 | 1、户外接地母线 2、规格型号：40*4热镀锌扁钢 | m | 32.00
40 | 接地装置 | 1、接地测试 2、类别：接地网 | 系统 | 1
41 | 电力电缆ZR-YJV-8.7/10kV-3×95 | 1、电力电缆 2、规格型号：ZR-YJV-8.7/10kV-3×95 3、电缆敷设 | m | 200.00
42 | 电力电缆头ZR-YJV-8.7/10kV-3×95 | 1、电力电缆头制作安装 2、规格型号：10kV，120mm2以内 | 个 | 4
43 | 电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV-3×240+1×120 | 1、电力电缆 2、规格型号：ZR-YJV-0.6/1kV-3×240+1×120 3、电缆敷设 | m | 120.00
44 | 电力电缆头 | 1、电力电缆头制作安装 2、规格型号：1kV，240mm2以内 | 个 | 12
45 | 电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV-3×120+2×70 | 1、电力电缆 2、规格型号：ZR-YJV-0.6/1kV-3×120+2×70 3、电缆敷设 | m | 70.00
46 | 电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV-3×120+1×70 | 1、电力电缆 2、规格型号：ZR-YJV-0.6/1kV-3×120+1×70 3、电缆敷设 | m | 400.00
47 | 电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV-3×95+2×50 | 1、电力电缆 2、规格型号：ZR-YJV-0.6/1kV-3×95+2×50 3、电缆敷设 | m | 80.00
48 | 电力电缆头 | 1、电力电缆头制作安装 2、规格型号：1kV，120mm2以内 | 个 | 26
49 | 电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV-3×25+2×16 | 1、电力电缆 2、规格型号：ZR-YJV-0.6/1kV-3×25+2×16 3、电缆敷设 | m | 60.00
50 | 电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV-3×25+1×16 | 1、电力电缆 2、规格型号：ZR-YJV-0.6/1kV-3×25+1×16 3、电缆敷设 | m | 60.00
51 | 电力电缆头 | 1、电力电缆头制作安装 2、规格型号：1kV，35mm2以内 | 个 | 4
52 | 电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV-4×16 | 1、电力电缆 2、规格型号：ZR-YJV-0.6/1kV-4×16 3、电缆敷设 | m | 60.00
53 | 电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV-4×10 | 1、电力电缆 2、规格型号：ZR-YJV-0.6/1kV-4×10 3、电缆敷设 | m | 200.00
54 | 电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV-5×6 | 1、电力电缆 2、规格型号：ZR-YJV-0.6/1kV-5×6 3、电缆敷设 | m | 390.00
55 | 电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV-5×4 | 1、电力电缆 2、规格型号：ZR-YJV-0.6/1kV-5×4 3、电缆敷设 | m | 30.00
56 | 电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV-4×4 | 1、电力电缆 2、规格型号：ZR-YJV-0.6/1kV-4×4 3、电缆敷设 | m | 400.00
57 | 电力电缆头 | 1、电力电缆头制作安装 2、规格型号：1kV，16mm2以内 | 个 | 36
58 | 控制电缆ZR-KVV-0.45/0.75kV-10X1.5 | 1、控制电缆 2、规格型号：ZR-KVV-0.45/0.75kV-10X1.5 3、电缆敷设 | m | 190.00
59 | 控制电缆ZR-KVV-0.45/0.75kV-19X1.5 | 1、控制电缆 2、规格型号：ZR-KVV-0.45/0.75kV-19X1.5 3、电缆敷设 | m | 190.00
60 | 控制电缆头 | 1、控制电缆头制作安装 2、规格型号：14芯以内 | 个 | 6
61 | 控制电缆头 | 1、控制电缆头制作安装 2、规格型号：24芯以内 | 个 | 6
62 | 配管 | 1、配管 2、材质及规格：DN25镀锌钢管 3、暗配 | m | 95.00
63 | 配管 | 1、配管 2、材质及规格：DN32镀锌钢管 3、暗配 | m | 127.00
64 | 配管 | 1、配管 2、材质及规格：DN40镀锌钢管 3、暗配 | m | 75.00
65 | 配管 | 1、配管 2、材质及规格：DN100镀锌钢管 3、暗配 | m | 100.00
66 | 桥架 | 1、托盘式电缆桥架 2、规格型号：400*150 3、本体及附件安装 | m | 18.00
67 | 低压交流异步电动机 | 1、低压交流异步电动机检查接线 2、功率小于3KW | 台 | 1
68 | 低压交流异步电动机 | 1、低压交流异步电动机检查接线 2、功率小于13KW | 台 | 4
69 | 低压交流异步电动机 | 1、低压交流异步电动机检查接线 2、功率小于30KW | 台 | 4
70 | 低压交流异步电动机 | 1、低压交流异步电动机检查接线 2、功率：200KW | 台 | 3
71 | 低压交流异步电动机 | 1、低压交流异步电动机调试 | 台 | 9
72 | 交流异步电动机变频调速 | 1、交流异步电动机变频调速 2、功率：200KW | 系统 | 3
73 | 铁构件 | 1、电缆桥架支撑架制作安装 2、规格型号：8#、10#槽钢 3、制作安装、除锈、刷油 | t | 0.150
74 | 铁构件 | 1、一般支架制作安装 2、规格型号：角钢 3、制作安装、除锈、刷油 | t | 0.200
75 | 配电箱 | 1、照明配电箱 2、配置详见TLA989-01DL-07 3、暗装 4、本体及附件安装 | 台 | 1
76 | 荧光灯 | 1、LED支架灯 2、规格型号：SBF7268-LED36W/Y 3、应急时间大于90分钟 4、本体及附件安装 | 套 | 15
77 | 照明开关 | 1、三联开关 2、规格型号：250V,10A 3、本体及附件安装 | 个 | 2
78 | 照明开关 | 1、二联开关 2、规格型号：250V,10A 3、本体及附件安装 | 个 | 1
79 | 插座 | 1、空调插座 2、规格型号：250V,25A 3、本体及附件安装 | 个 | 2
80 | 插座 | 1、单相接地暗插座 2、规格型号：250V,10A 3、本体及附件安装 | 个 | 11
81 | 配管 | 1、配管 2、规格型号：PC20 3、暗配 | m | 150.00
82 | 配管 | 1、配管 2、规格型号：PC25 3、暗配 | m | 40.00
83 | 配线 | 1、照明配线 2、规格型号：BV-450,4 | m | 60.00
84 | 配线 | 1、照明配线 2、规格型号：BV-450,2.5 | m | 700.00
85 | 接线盒 | 1、接线盒 2、暗装 | 个 | 31
86 | 防火封堵 | 1、防火封堵 2、类别：电缆保护管 | 处 | 38
87 | 防火封堵 | 1、防火封堵 2、类别：箱盘柜 | 处 | 17
88 | 防火封堵 | 1、防火封堵 2、类别：桥架 | 处 | 2
89 | 轴流风机 | 1、轴流风机安装 2、风量：3074m3/h 3、全压：218Pa 4、功率：0.25KW 5、本体安装、检查接线调试 | 台 | 1
90 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
上述工程量仅供参考，请现场核实。

## 二标段附属零星土建、工艺管道改造
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:二标段附属零星土建、工艺管道改造 |  |  | 标段:
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
工艺部份
1 | 离心泵 | 1.电机功率：200kW 2.流量：1300m3/h 3.扬程：H=42m 4.设备甲供 | 台 | 3
2 | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | 1.电机功率：14kW 2.名称：智能电动闸阀 3.规格：DN600 1.0MPa 4.设备甲供 | 个 | 3
3 | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | 1.电机功率：13kW 2.名称：智能电动闸阀 3.规格：DN500 1.0MPa 4.设备甲供 | 个 | 3
4 | 低压法兰阀门 | 1.名称：双法兰限位伸缩接头 2.规格：DN500 1.0MPa | 个 | 3
5 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：碳钢法兰 2.规格：DN600 1.0MPa | 片 | 3
6 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：碳钢法兰 2.规格：DN600 1.0MPa 3.利用原有法兰 | 片 | 3
7 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：碳钢法兰 2.规格：DN500 1.0MPa | 片 | 9
8 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：碳钢法兰 2.规格：DN400 1.0MPa | 片 | 3
9 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：碳钢法兰 2.规格：DN300 1.0MPa | 片 | 3
10 | 低压碳钢管件 | 1.名称：偏心异径管 2.规格：DN600/DN400 3.材质：20# | 个 | 3
11 | 低压碳钢管件 | 1.名称：同心异径管 2.规格：DN500/DN300 3.材质：20# | 个 | 3
12 | 低压碳钢管 | 1.1.名称：焊接螺旋钢管 2.材质：Q235 3.规格：Φ529×8 | m | 8.00
13 | 设备支架安装 | 1.材质：Q235 2.利用原有支架 | t | 2.000
14 | 手工除锈 | 1.除锈等级：St2 | m2 | 13.30
15 | 管道刷油 | 1.防腐要求：红丹底漆二遍，醇酸磁漆面漆二遍 | m2 | 13.30
16 | 水泵拆除 | 1.电机功率：550kW 2.流量：3168m3/h 3.扬程：H=47.4m | 台 | 1
17 | 水泵拆除 | 1.电机功率：380kW 2.流量：1908m3/h 3.扬程：H=50m | 台 | 2
18 | 低压法兰阀门拆除 | 1.名称：进水闸阀 2.规格：DN600 1.0MPa | 个 | 3
19 | 低压法兰阀门拆除 | 1.名称：出水闸阀 2.规格：DN500 1.0MPa | 个 | 3
20 | 出水伸缩接头拆除 | 1.名称：出水伸缩接头 2.规格：DN500 1.0MPa | 个 | 3
21 | 低压碳钢焊接法兰拆除 | 1.名称：碳钢法兰 2.规格：DN600 1.0MPa | 片 | 3
22 | 低压碳钢管件拆除 | 1.名称：进水变径管 2.规格：DN600 P=1.0MPa | 个 | 3
23 | 低压碳钢管件拆除 | 1.名称：出水变径管 2.规格：DN500 P=1.0MPa | 个 | 3
24 | 低压碳钢管拆除 | 1.1.名称：焊接螺旋钢管 2.材质：Q235 3.规格：DN600 | m | 1.00
25 | 设备支架拆除 | 1.材质：Q235 | t | 2.000
26 | 改造施工不停产措施费 | 1.改造施工不停产措施费 | 项 | 1
27 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 | 项 | 1
零星土建
1 | 金属构件拆除 | 1、钢平台拆除 | t | 3.000
2 | 钢平台 | 1、钢平台安装 2、材质：Q235B | t | 2.000
3 | 钢平台 | 1、钢平台安装（主材使用拆除钢平台） 2、材质：Q235B | t | 3.000
4 | 钢筋混凝土构件拆除 | 部位：设备基础 1、钢筋混凝土构件拆除 | m3 | 2.00
5 | 砌体拆除 | 1、拆除实心砖墙 | m3 | 2.27
6 | 门窗拆除 | 1、拆除原有塑钢门窗 | m2 | 8.19
7 | 铲除油漆、涂料面 | 部位：内墙 1、铲除原涂料面层 | m2 | 267.67
8 | 铲除油漆、涂料面 | 部位：外墙 1、铲除原涂料面层 | m2 | 175.05
9 | 建筑垃圾外运 | 1、建筑垃圾外运 2、运距：自定 | m3 | 6.24
10 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、人工挖土方 | m3 | 101.42
11 | 人力车运土方 | 1、土壤类别：三类土 2、运距：50M内 | m3 | 36.92
12 | 机械运土方 | 1、土壤类别：三类土 2、运距：自定 | m3 | 36.92
13 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计和规范要求 | m3 | 60.32
14 | 基础垫层 | 1、厚度：100mm 2、材料品种及比例：C20商品砼 | m3 | 4.58
15 | 基础 | 1、垫层模板 | m2 | 7.72
16 | 带型基础 | 1、混凝土种类、强度等级：C30商品砼 | m3 | 1.18
17 | 基础 | 1、条形基础模板 | m2 | 4.70
18 | 地沟、电缆沟 | 1、混凝土种类、强度等级：C30商品砼 | m3 | 10.31
19 | 电缆沟、地沟 | 1、电缆沟模板 | m2 | 83.79
20 | 过梁 | 1、混凝土种类、强度等级：C30商品砼 | m3 | 0.65
上述工程量仅供参考，请现场核实。